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[bookmark: _Toc13940]1  产品概述
针对低压台区末端反窃电排查中入户难、窃电户反侦察意识强等问题，我公司自主开发了HDC双模反窃电分析仪。虽然市面上已有大数据分析、分支计量等多种反窃电设备，但末端排查仍显落后。该设备融合HDC双模通信技术（HPLC与HRF）和高精度电流检测，实现非入户式远端抄表与窃电分析，解决反窃电“最后一公里”的难题。实现“无接触式取证”，避免人工登高风险，降低入户难度，提升工作效率。HDC双模反窃电分析仪有望推动电网反窃电模式向数据智能化转型，成为提升效率、保障电网安全的重要利器。
[bookmark: _Toc15731]2  产品外观
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反窃电分析仪实物外观
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	参     数
	项目和指标

	外观结构
	整机尺寸
	215mm×135mm×60mm

	
	整机重量
	428克

	
	钳口尺寸
	φ68mm

	电气参数
	额定电压
	220V

	
	工作电压
	0.8～1.2Un

	
	频    率
	50Hz

	
	整机静态功耗
	≤ 3.5W

	
	电池容量
	5000mHA

	
	电流测量范围
	0-200A


	
	电流测量精度
	1级

	
	通信协议
	Q/GDW 1208743 2020； 
DL/T645-2007；DL/T698.45

	
	载波通信频段
	频段0: 2～12M;    频段1: 2.4～5.6M;
频段2: 0.7～3M;   频段3:  1.7～3M

	
	蓝牙通信
	BLE 5.0 协议

	气候参数
	工作温度
	-20℃～+50℃

	
	相对湿度
	≤ 85%
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GSM-TYFQ103反窃电分析仪主要由三个功能单元，1、载波抄表单元，通过抄表单元，实现抄读电表相关数据。2、电流采样单元，实时采样电流数据。3、蓝牙功能，对设备进行相应的配置操作以及用于读取反窃电相关信息。
操作步骤：
1） 按开机键，初始化工作。
2） 将分析仪钳在被测回路中。
3） 打开微信小程“抄表器调试室”，搜素反窃电分析仪蓝牙，并连接。
[image: 蓝牙]
































4） 在小程序中输入电表表号，读取电表电流。

5） 设备读取电表电流，读到电表电流的同时读取互感器的电流，并在界面上显示：电表电流、线路电流。

[image: 小程序图1]















6） 如果线路电流和读取到的电表电流有差异，则可以判断有窃电。
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